# Ausschreibungstext

## Automatische Schiebetür

Dimensionen

Gesamtbreite		........... mm

Gesamthöhe		........... mm

Durchgangsbreite	........... mm (800 – 3800 mm)

Durchgangshöhe	........... mm

## TORMAX iMotion® 2202 Sliding Door Drive

Wartungsarmer automatischer Schiebetürantrieb für 1- oder 2-flüglige Schiebetüren, Standard oder Teleskop.

- Maximale Flügelgewichte 1 x 130 kg, 2 x 120 kg Teleskop 4 x 80 kg, 2 x 80 kg.

- Querschnitt Kämpferprofil (H x T) 100 x 142 mm, Teleskop 100 x 204 mm

- Erfüllt die aktuellen europäischen Normen.

( _ )	Elektromechanischer Schiebetürantrieb mit verschleissfreier Synchronmotortechnik und Prozessorsteuerung. Netzanschluss 115 VAC / 60 Hz oder 230 VAC/50 Hz

- Schutzart IP22, Umgebungstemperatur –20 °C bis +50 °C. RoHS konform (EG-Richtlinie 2002/95/EG).

- Leicht austauschbare, geräuschgedämpfte Laufschiene.

- Integrierter Kabelkanal und integrierte, verdeckte Dichtungsbürsten.

- Montageart: Sturzmontage, Wandmontage, Deckenmontage

- TÜV-geprüft und zertifiziert nach EN IEC 60335, DIN 18650: 2010, 
EN ISO 13849: 2008 Performance level “d”.

Steuerung

- Automatische Erfassung von anlagespezifischen Daten für optimalen Bewegungsablauf, permanente Betriebsdiagnose.

- Elektronische Hinderniserkennung in Schliess- und Öffnungsrichtung, einstellbare Reversierempfindlichkeit.

- Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung, auch bei Stromausfall und im Handbetrieb.

- Notöffnung zur selbsttätigen Türöffnung bei Stromausfall im unverriegelten Zustand.

- 32 Bit/30 MHz Prozessor für hohe Rechnerleistung.

- Schnittstellen: LIN BUS, CAN BUS, RS 232.

- Fehlererkennung, Protokollierung und Anzeige.

- Schleusen-/Windfang-Funktion

- Bedieneinheit mit Fehlerdiagnose. Einstellbare Betriebsarten: AUS, AUTOMAT 1, AUTOMAT 2, AUSGANG, OFFEN, HANDBETRIEB. 
Freilauffunktion und Reset über Bedieneinheit auslösbar.

- 8 Eingänge (4 testbare Sicherheiten)

- 3 programmierbare Ausgänge (wahlweise Rückmeldungen verschiedener Türzustände wie:  Zu, Offen, Störung, Riegelstatus, Lichtimpuls, Gongimpuls, etc.).

- Modular erweiterbar um max. 2 I/O-Module (je 4 Ein-/Ausgänge).

## Türflügel

( _ )	Schiebeflügel

( _ )	feststehende Seitenteile

( _ )	feststehende Oberlichter,   ( _ ) -teilig

Profile

( _ )	TORMAX Profilsystem LR 12

Einfachverglasung

Verglasungsstärke 6 – 12 mm

Verglasungsart:	nass, Verglasung ESG / VSG

Sichtbreite 22 mm, Sockelhöhe 80 mm, Profiltiefe 20 mm

( _ )	TORMAX Profilsystem LR 22A

Einfach- und Isolierverglasung

Verglasungsstärke trocken 8,5 – 10 mm, 21,5 – 23 mm, nass 6 – 28 mm

Sichtbreite 30 mm, Sockelhöhe 78 mm, Profiltiefe 34 mm

( _ )	Fabrikat …………

Bodenführung

( _ )	Durchgehende Bodenführung in CNS inkl. Gleitstück im Schiebeflügel

Farbe der sichtbaren Profile

Eloxal – Farbton	…………….

Pulverbeschichtung RAL	…………….

…………….…………….………………..

Verglasung

( _ )	ESG 10 mm, Heat Soak getestet

( _ )	VSG 10 mm, mit Folie 0,78 mm

( _ )	Isolierglas aus 2 x 5 mm ESG, Heat Soak getestet, 22 mm

Gesamtstärke, Ug 1.3 W/qmK

( _ )	Isolierglas aus 2 x 6 mm VSG, Folie 0,78 mm, 22 mm

Gesamtstärke, Ug 1.3 W/qmK

( _ )	Fabrikat ………..

## Sensorik

Aktivierung

( _ )	Radar

( _ )	Aktiv-Infrarot

( _ )	Passiv-Infrarot

( _ )	Handschalter berührungslos

( _ )	Handschalter manuell

Sicherheitseinrichtung

( _ )	Dynamische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Statische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Kombimelder (Radar und 3D-Absicherungslichtvorhang AIR) mit Testung

Erstellung der Sicherheitsbewertung nach DIN 18650 empfohlen. Im Gültigkeitsbereich der Maschinenrichtlinie 98/37/EG ist eine Konformitätserklärung für die Türanlage zwingend erforderlich.

## Zubehör

( _ )	Bedieneinheit mit 6 Betriebsarten und Störungsanzeige, 45 X 45 mm passend zu System Legrand

( _ )	3-Pos. Betriebsartenschalter montiert in Kunststoffeinsatz

( _ )	Überwachtes Batteriemodul für Notstromversorgung

( _ )	Elektromagnetische Verriegelung (Bi-stabile Verriegelung) mit Rückmeldung, Eingriff ausschliesslich in gehärtete Haltebolzen der Flügel, nicht auf den Zahnriemen oder Umlenkung wirkend

( _ )	Notöffnung einschl. einbruchgesicherter Notentriegelung

( _ )	Notöffnungsüberwachung

( _ )	Not-Aus-Schalter, wahlweise AP oder UP, mit Glasabdeckung und Rahmen